平顶山市雨水管网提升改造一期工程编制说明

一、工程概况

平顶山市雨水管网提升改造一期工程，包含平宝大道(龙翔大道~马跑泉)雨水工程、建设路(光明路一劳动路)雨水工程、湛南路(中兴路-新华路)雨水工程、健康路(黄河路一神马大道)雨水工程、东环路(平煤铁路~矿工路)雨水工程、煤化路(东环路~月台河桥)雨水工程、光明路国铁桥排涝泵站改造工程、亚兴路国铁桥排涝泵站改造工程、东环路国铁桥排涝泵站改造工程、东环路平煤铁路桥排涝泵站改造工程、雨水管网检测工程、应急排涝能力建设工程等12个子项：

- 平宝大道(龙翔大道~马跑泉)雨水工程：本次仅对平宝大道(吴寨村以东~滍阳路)段的雨水检查井井筒加高，新增雨水口；

- 建设路(光明路一劳动路)雨水工程：道路机动车道下新建1根d800-d1000雨水管道并增加检查井；

- 湛南路(中兴路-新华路)雨水工程：道路机动车道下新建1根d800-d1000雨水管道及雨水管涵；

- 健康路(黄河路一神马大道)雨水工程：道路机动车道下新建1根d1000-d1650雨水管道及雨水管涵；

- 东环路(平煤铁路~矿工路)雨水工程：在道路机动车道下新建1根d800-d1000雨水管道，在道路下穿铁路段新建3道横截沟；

- 煤化路(东环路~月台河桥)雨水工程：道路机动车道下新建1根d800-d1200雨水管道

- 光明路国铁桥排涝泵站改造工程：更换三台轴流泵，新建箱变SCB13-250kVA，新增设备均由新增箱变提供电源；

- 亚兴路国铁桥排涝泵站改造工程：更换三台潜水泵，现场控制箱的电缆需穿钢管保护由现场按钮箱至设备；

- 东环路国铁桥排涝泵站改造工程：更换两台潜水泵，电力电缆由东环路国铁桥附近现状箱变引至本项目控制柜,再由控制柜负责泵站设备供电，至设备的电缆需穿钢管保护；

- 东环路平煤铁路桥排涝泵站改造工程：更换三台潜水泵，本次电气部分设计肉容为更换现状控制柜至更换设备电缆，其余部分采用现状设计；

二、编制依据

- 清单采用《河南省建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

2.定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAAl-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》E园林绿化工程及相关配套文件等；

3.材料价格：执行《平顶山工程造价》2024年第2期，不足部分参照郑州信息价、定额测定价及市场价综合确定；

4.税金执行建办标函【2019】193号文《河南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》采用一般计税法，税率按9%计取；

5.人工费、材料费、机械费、管理费等费用动态调整执行豫建标定[2016]40号文及豫建消技[2023]35号文《关于发布<河南省房屋建筑与装饰工程预算定额>、<河南省通用安装工程预算定额>、<河南省市政工程预算定额>动态调整规则的通知》；

6.夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费足额计取；

7.规费按有关规定足额计取；

三、其他说明

雨水工程

1.所有需拆除路面的结构层按设计要求同新建路面结构层；

- 车行道（含非机动车道）上检查井井盖及雨水箅子采用D400型，其他采用C250型计算；

- 所有工程雨水口深度暂按1m计算；

- 绿化带破除苗木后按重新栽植（暂按大叶黄杨）考虑，养护费按一年计入。

- 封堵废弃的雨水箅子按照设计要求封堵后上铺设沥青混凝土面层，厚度暂按9mm;

- 所有土方放坡系数按图纸要求0.75计算；

- 雨水管道砂护管按设计图纸截面图上计算，算至管顶上500mm。

- 所有拆除及恢复工程量按图纸设计计算，实际施工不同时按实际发生的工程量计算；

9.给水管线、燃气管线、热力管线、光缆管线、通信管线迁改等共106处，每处暂按2.5万元计入暂估价。

安装工程

1.四座泵站原有泵均为保护性拆除；

2.电气中的外电源不在本次的计算范围内；

3.涉及到厂家需配套提供的材料图纸中未体现此部分的图纸，不在本次的计算范围内；

4.本设计所采用的所有管线数量均以现场实测为准；

5.潜水泵的基础及预埋件详图待中标设备厂家提供相应资料提交给设计院,补充基础、预埋件详图设计，确保设备正常安装及运行，此部分不在本次的计算范围内。